## 7648736
No. | DCR編號 | SEO編號 | 要求修改內容 | 優先順序 | 機組 | 系統 | Division | Room | Task | 原設計廠商 | 安全 | ASME III | 與DCIS有關 | 與SMP有關 | 原因分類 | 收文日期 | 需求日期 | 結案 | 回覆日期 | 審查意見 | 負責組別 | 承辦人員 | 備註
1 | DCR-LM1-0087 |  | 備用輔助變壓器及輔助鍋爐變壓器二次側電力接線箱新增空間加熱器。 | 緊急 | 1 | R10/備用輔助變壓器及輔助鍋爐變壓器 | [9 empty] | 105/12/23 | 105/12/30 |  |  |  | E |  | 8:49
2 | DCR-LM1-0088 |  | 輔助變壓器(UAT-A/UAT-B/UAT-C)二次側電力接線箱新增空間加熱器。 | 緊急 | 1 | R10/輔助電壓器 | [9 empty] | 105/12/23 | 105/12/30 |  |  |  | E |  | 8:51
3 | DCR-LM0-0052 |  | 依可行評估討論會議紀錄第8條之決議:由提案組(工安組/消防隊)清查欲增設自動逸氣閥之位置及數量。 | 普通 | 0 | P16/ODSF中繼消防泵管路增設逸氣閥 | [9 empty] | 105/12/14 |  |  |  |  | M |  | 15:53
4 | DCR-LM0-0048 |  | 請評估延長0T53-FAN-0901A/B之低硫量跳脫延遲時間，相關邏輯與風扇啟動historian詳附件。 | 急 | 12/30 12/30 0 | T53/廢料通道通風系統 | [9 empty] | 105/12/14 | 105/12/30 | [5 empty] | 11:22
5 | EMR-L1-010 |  | 1/2號機RCIS共有2台 C-Type Logic Loader 重要維護用設備，原廠HITACHI 已停止，擬更新為ASUS 2420筆記型電腦。 |  | 1.2 1,2 | NA | [9 empty] | 105/12/12 |  |  |  |  | M |  | 8:37張芹瑜代收文
6 | DCR-LM0-0049 |  | 於 Y47 VDU 畫面新增系統目前連線狀態指示。 |  | NA | Y47 | [9 empty] | 105/12/06 | [6 empty] | 15:48 芹瑜代收文
7 | DCR-LM1-0085 |  | 1P16-SMDT-4090R(火焰式偵測器)及1P16-SMDT-1906R/1908R(火焰式偵測器)由於SharpEye UV/IR Flame Detector Series 20/20L停產，改成SharpEye UV/IR Flame Detector Series 40/40L(詳如附件)，請修改接線圖。 | 急 | 1 | 1P16-SMDT-4090R | [9 empty] | 105/11/23 | 105/12/15 |  |  |  | J |  | 10:58
8 | DCR-LM1-0070 |  | 依所附附件於地區火警盤內增設散熱風扇及排氣孔。 | 普通 | 1 | P16 | NA | RM516/524/536 | 4 | GEH | NO | NO | NO | NO | D | 105/11/21 | 105/12/31 | V | 105/12/14 | 旨述火警盤為NEMA TYPE 4防水防塵，不容許開孔加裝風扇或通風孔。而增加空調出風孔改善則因目前為封存期間(屬GE權責)已不可行，建議電廠初步以治標方式增設散熱片，強化局部散熱功能。(另詳審查表) | M | 張雲龍 | 8:37
9 | DCR-LM0-0045 |  | 原設計0H23共11盤由#1及#2號機雙電源供電，在封存期間缺2號機提供電源前，將影響系統可靠度，AEC要求須提供另一組正式備援電源。有關斷路器端草圖(如附件)委請SEO審核後提供施工(電氣)組憑辦。 | 普通 | 0 | 0H23(非緊要多工傅輸系統) | NA | NA | NA | SW/GE | NO | NO | NO | NO | C | 105/11/21 | 105/12/15 | V | 105/11/25 | 擬同意建議將旨述盤面建置暫時性臨時備援電源，待日後啟封後2號機完成時須恢復為2號機正式備援電源。 | E | 王鏡誠 | 8:19
10 | EMR-L1-009 |  | C85系統人機介面因原設備研華PPC-150元廠以停止生產，擬更新為研華PPC-6150工業電腦。 | 普通 | 1號機 | 1C85蒸氣旁通及壓力控制系統 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D | 105/11/09 | 105/11/30 | V | 105/12/20 | C85研華PPC-150原廠已停產，更新為PPC-6150工業電廠技術上可同意。 | J | 藍紹亞 | 8:20
11 | DCR-LM1-0078 |  | 增加1P22-FT-5003A/B/C流量信號抑制，或修改流量元件安裝位置於逆止閥前，以避免流量異常元件。 | 普通 | 1 | 1P22(TBCW冷卻水系統) | NA | NA | NA |  | NO | NO | NO | NO | D | 105/11/02 | 105/11/30 | V | 105/12/14 | 經評估旨述流量監測值僅供運轉參考，無其它控制連鎖，擬同意將顯示設定CUT OFF不顯示之值，(另詳審查表)。 | J | 張長照 | 11:54
12 | DCR-LM1-0079 |  | 建議修改電池室氫氣偵測器1T42-AT-5017、1T58-AT-5027A/B之 I/O 由 0-100％LEL 修改為0-4 VOL.％。 | 普通 | 1 | T42(TB空調系統)T55(RBWPH通風系統)T58(CWPW通風系統) | [9 empty] | 105/11/01 | 105/11/30 |  |  |  | J |  | 13:10
13 | EMR-L1-008 |  | 伺服器電腦1C91-CPU-1075 Dell PowerEdge 650 Server 原廠已停止生產，擬更新為研華2U工業電腦。 | 普通 | 1 | 1C91廠用電腦系統 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D | 105/10/27 | 105/11/30 | V | 105/12/14 | 旨述伺服器電腦原廠已停產，改為國產研華2U工業電腦技術上可同意。(另詳審查表) | J | 藍紹亞 | 15:28
14 | DCR-LM0-0046 |  | 將涵洞內之監視模組、一齊開放閥及前隔離閥移至地面層。 | 急 | 0 | 0P16消防系統/161kV&345kV | NA | NA | NA | CHEM | NO | NO | NO | NO | C7-11 | 105/10/27 | 105/12/31 | V | 105/12/23 | 已將開關廠涵洞內之監視模組、一齊開放閥及前隔離閥移至地面層，發行DCN:NED-LM0-H-N24304 R0修改消防水系統昇位圖；DCN:NED-LM0-N24304-1 R0修改相關電纜涵洞水霧/撒水設備平面圖；DCN:NED-LM0-H-N24304-2 R0修改相關水霧警報平面圖與控制系統昇位圖。 | M | 蔡致祥 | 8:38
15 | EMR-L0-007-1 |  | 由原設計之電極式液位開關更換為管道式浮子液位開關後，相關圖面之修正(含現場變更部分)請配合發行DCN。 | 急 | 0 | 0P11-LS-1104A | NA | NA | NA | 惠民 | NO | NO | NO | NO | D | 105/10/04 | 105/10/15 | V | 105/11/21 | 擬同意配合現況修改相關圖面，並頒發DCN NED-LM0-H-N24301。 | J | 張長照 | 11:03
16 | DCR-LM1-0080 |  | 於CB Room-591 之MFAP1000、1500 及 Room-499 之 MFAP1000A、1500A增設備用電源以符合NFPA72規定。 | 急 | 1 | 1P16-PL1000/1000A/1500/1500A | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | C | 105/09/30 | 105/10/15 | V | 105/11/02 | 1.MFAP1000-1500電源由R13系統供應，盤內設有電池供DC備用電源，其符合NFAP72規定。2.中控室新增圖控用之MFAP 1000A-1500A，電源亦由R13系統供應，惟盤體並無供DC備用電源。為符合NFPA 72規定，建議隅MFAP 1000A-1500A中，分別加裝容量≧2000AV UPS，以供給DC備用電源。 | E | 王鏡誠 | 8:22
17 | DCR-LM1-0074 |  | 建議修改1T52-AHU-0101 A/B停止邏輯，於start permit的reset信號加入下游1T52-AHU-102A/B/C低電量(<5500 L/s)條件。 | 普通 | 1號機 | 1T52(熱機廠房通風系統) | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D3-41 | 105/09/30 | 105/10/31 | V | 105/12/20 | 擬同意電廠建議修改，增加下游AHU-0102 A/B/C低流量條件，避免AHU反覆起停損壞，並發行DCN:NED-LM1-H-N24306修改。 | J | 張長照 | 11:05
18 | DCR-LM0-0047 |  | 1.增設PID圖完整性、現場需掛設備閥牌。2.現場冷卻水塔等迴路未加入PID圖。 | 普通 | 0 | 0P51廠用空氣系/0P51-CMP-5041。 | NA | CWPH | NA | 廠家 | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 105/09/26 | 105/11/30 | V | 105/10/24 | 配合電廠需求，增設冷卻水塔P & ID迴路編號並頒發DCN NED-LM0-H-N24299 R.0供使用。 | M | 林義峰 | 13:38
19 | DCR-LM1-0013-RA |  | 建議縮減隔離閥後端管路長度及圖面設計變更,如附圖. | 普通 | 1 | 1P51廠用空氣系統 | NA | SWGR | NA |  | NO | NO | NO | NO | C7-10 | 105/09/26 |  | V | 105/10/24 | 變更管線末端位置，避開干涉以利操作。SEO:再簽:配合電廠實際施工後尺寸，頒發DCN NED-LM1-H-N24160 R.1。 | P | 李志佳 | 11:19李志佳要求取號(FNPP正本遺失)
20 | DCR-LM0-0035 |  | 0T53-FAN-0901A/B風量改以風扇進出口端靜壓差方式取得(風扇進出口端靜壓量測數據如附件1)，以替代原先FCI傳送器量測方式。 | 急 | 0 | 0T53/廢料通道通風系統. | NA | NA | NA | GE | NO | NO | YES | NO | D3-45 | 105/09/13 | 105/09/30 | V | 105/12/22 | 擬同意依決議新增差壓計(PDT-0012A/B)取代流量計(FT-0014A/B)，並發行DCN:NED-LM0-H-N24302 R0.惟其中傳送器屬IN儀器，須由RDO(GEH)更新資料庫，已列入本處OPEN ITEM LIST，待啟封後再洽RDO執行。 | J | 藍紹亞 | 8:23 封存退件
21 | EMR-L0-007 |  | 儀控組建議更換為管道式浮子液位開關。 | 緊急 | 0 | 0P11-LS-1104A | NA | NA | NA | 惠民 | NO | NO | NO | NO | D | 105/09/08 | 105/09/23 |  |  | 將電極式液位開關更換為管道式浮子液位開關技術上可同意。 | J | 張長照 | 8:28
22 | DCR-LM1-0039-1-RA |  | 將目前容易故障之LDT修改為具有實績之背壓式感測方式，且利用單一感測串聯DCIS與PLC迴路，避免DCIS與PLC信號不一致，使運轉員困擾，並修改單一LDT高水位信號啟動W13 WASH PUMP/ TSN為6選2邏輯，避免單一設備故障造成系統誤啟動。 | 急 | 1號機 | 1W13(進水口攔汙柵清潔設施) | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D | 105/08/30 | 105/10/31 | V | 105/10/13 | 擬係協調會決議，先維持現況六串迴轉欄汙柵運轉A、B、C三串，每6小時運轉30分之操作方式，以維持基本運轉需求。待啟封後再依電廠需求修改。 | J | 藍紹亞 | 14:18
23 | DCR-LM1-0072 |  | 將1T43-FT-0036A1之校正範圍由7600 L/s擴充為8400 L/s(約增加10﹪範圍)，並修改1T43-FT-0035A1之ΔR表與相關DRS信號點與邏輯。 | 普通 | 1號機 | 1T43(控制廠房通風系統) | [9 empty] | 105/08/24 |  |  |  |  | J | 張長照 | 9:11/需求日期:啟封後。
24 | DCR-LM1-0075 |  | 修改控制室1703盤DG狀態程式碼的判斷條件。 | 普通 | 1 | 1R21/緊急柴油發電機. | NA | NA | NA |  | NO | NO | YES | NO | D3-28 | 105/08/24 | 105/11/11 | V | 105/11/02 | 同意發行DCN:NED-LM--H-N24300 R0修改DP文件及程式碼，封存期間軟體變更請龍門電廠協助執行。 | J | 藍紹亞 | 9:03
25 | DCR-LM1-0077 |  | 於Invensys端取消1T40-FT-0004A/B/C、FT-0005A/B Low Out of Range 為BAD。 | 普通 | 1 | 1T40乾井冷卻系統. | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | NA | 105/08/24 | 105/08/31 | V | 105/10/11 | 經評估本案為目前運轉模式與目前正常運轉模式不同所致，故建議人維持目前設計，不修改Invensys端軟體。(另詳彙總表說明) | J | 藍紹亞 | 9:00
26 | DCR-LM0-0044 |  | 水平及垂直之電纜敷設(cable routing)每隔20呎須裝設擋火物(fire break)以防止火勢蔓延，施工區域及數量詳附件一。 | 緊急 | 0&1 | P16-RB,CB,RBSWPH,AFB. | [9 empty] | 105/08/24 | 105/08/31 |  |  |  | M | 張雲龍 | 9:19
27 | DCR-LM1-0022-RA |  | ECW高壓馬達耦合端與自由端增設震動感知監視。 | 緊急 | 1 | 1P25(緊要寒水系統) | [9 empty] | 105/08/18 | 105/10/31 |  |  |  | J | 張長照 | 14:24
28 | DCR-LM1-0025-RA |  | ECW 高壓馬達及空壓機震動於主控制室 Group Point Display 增設警報設定值。 | 緊急 | 1 | 1P25(緊要寒水系統) | [9 empty] | 105/08/18 | 105/10/31 |  |  |  | J | 張長照 | 14:29
29 | EMR-L1-006 |  | 儀控組以庫存備品更換，該庫存差壓傳送器為同廠牌Smart型，其型號為1151DPS22B2。 | 急 | 1 | P24 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D | 105/08/11 | 105/08/15 | V | 105/08/19 | 建議之庫存品Smart型傳送器應可適用，因本案傳送器1O24-PDT-0007R2屬NI部分，管控資料庫權責屬GEH，已列入OPEN ITEM LIST，待啟封後再洽RDO更新資料。 | J | 藍紹亞 | 8:32/商業及零件替代/封存退件
30 | DCR-LM0-0041 |  | 1P16及0P16系統在進入ACB / RWB / TB廠房前新增逆止閥。 | 普通 | 1/0 | 1P16/0P16消防系統. | NA | NA | NA | SW/HITACH | NO | NO | NO | NO | D3-45 | 105/08/10 | 105/09/30 | V | 105/12/15 | 提供DCN:NED-LM9-H-N24283 Rev.0及NED-LM9-H-N24283-1 Rev.0在進入ACB/RWB/TB廠房前新增逆止閥。 | M | 林義峰 | 10:31
31 | DCR-LM0-0042 |  | 修改1P16及0P16流程圖面:NED-LM1-P-D1677 & NED-LM0-P-D1970閥組編號。 | 普通 | 0,1 | P16 | NA | NA | NA | SW/E&C | NO | NO | NO | NO | D2-6 | 105/08/03 | 105/08/31 | V | 105/09/06 | 發行DCN:NED-LM0-H-N24278 R0，將0P16部分管閥編號修改，以利區別。 | M | 蔡致祥 | 8:18
32 | DCR-LM1-0071 |  | 控制廠房通風系統CRHA差壓傅送器(1T43-PDT-0022,0023,0024,0025 B/C等)校正範圍由0~100kPa調整為0~200kPa。 | 普通 | 1 | T43 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D3-45 | 105/08/02 | 105/10/31 | V | 105/09/21 | 擬發行DCN:NED-LM1-H-N24289修改IODB，將差壓傳送器量測Range由0~100 PaD改為0~200 PaD。因GEH資料庫須一併更新，已列入本處OPEN ITEM LIST，待啟封後再洽RDO(GEH)辦理。 | J | 藍紹亞 | 11:06封存退件。
33 | EMR-L1-005 |  | 儀控組建請更新升級為19”觸控螢幕。 | 普通 | 1 | H12 | NA | NA | NA | 2017-08-31 | NO | NO | NO | NO | D | 105/07/28 | 105/08/31 | V | 105/08/29 | 現場盤面空間大小為20，電廠欲升級成19"螢幕技術上可同意。商務部份請電廠自行辦理。" | J | 藍紹亞 | 10:42
34 | DCR-LM0-0043 |  | 依所附附件增設電磁閥並安裝於現場。 | 普通 | 0,1 | P16 | [9 empty] | 105/07/14 | 105/12/31 |  |  |  | J | 楊子季 | 8:24
35 | DCR-LM0-0026-1 |  | 新增0Y47-PL-2002 & 2003盤之廠內雙動電源迴路。 | 普通 | 0 | Y47 | NA | NA | NA | SW/GE | NO | NO | NO | NO | C | 105/07/14 | 105/12/31 | V | 105/08/08 | 旨述Y47氣象設備盤增設雙電源迴路，同意依現場會勘討論紀錄辦理。並請於完工後提供AS-Built資訊供SEO辦理後續事宜。 | E | 王鏡誠 | 8:34
36 | DCR-LM1-0065 |  | 依所附附件修訂CFC NO。CWPH消防系統重新編定CFC(COMPONENT FUNCTION CODE) | 普通 | 1 | P16 | [9 empty] | 105/07/13 | 105/12/31 |  |  |  | M | 林義峰 | 9:13
37 | DCR-LM0-0038 |  | 依所附附件修訂CFC。 | 普通 | 0 | P16 | NA | FWPH | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 105/07/13 | 105/12/31 | V | 105/10/06 | 配合修訂CFC並頒發DCN NED-LM0-H-N24285供使用。 | M | 張雲龍 | 8:57
38 | DCR-LM0-0036 |  | 依所附附件修訂CFC。 | 普通 | 0 | P16 | NA | ODSF | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 105/07/13 | 105/12/31 | V | 105/08/30 | 重新修訂ODSF P16 之 CFC，並頒發DCN NED-LM0-H-N24276供使用。 | M | 林義峰 | 8:49
39 | DCR-LM0-0064 |  | 依所附附件修訂內容CFC。 | 普通 | 1 | P16 | NA | RBSWPH | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 105/07/13 | 105/12/31 | V | 105/10/06 | 配合修訂CFC，並頒發DCN NED-LM0-H-N24286供使用。 | M | 林義峰 | 9:06/10/06/2016原DCR-LM1-0064電廠要求更改文號為DCR-LM0-0064。
40 | DCR-LM1-0068 |  | 依所附附件修訂CFC NO。TB消防系統重新編定CFC(COMPONENT FUNCTION CODE) | 普通 | 1 | P16 | [9 empty] | 105/07/13 | 105/12/31 |  |  |  | M | 林義峰 | 9:24
41 | DCR-LM1-0067 |  | 依所附附件修訂CFC NO。ACB消防系統重新編定CFC(COMPONENT FUNCTION CODE) | 普通 | 1 | P16 | [9 empty] | 105/07/13 | 105/12/31 |  |  |  | M | 林義峰 | 9:20
42 | DCR-LM1-0066 |  | 依所附附件修訂CFC NO。RWB消防系統重新編定CFC(COMPONENT FUNCTION CODE) | 普通 | 1 | P16 | [9 empty] | 105/07/13 | 105/12/31 |  |  |  | M | 林義峰 | 9:16
43 | DCR-LM1-0069 |  | 增加1Y54-TNK-5004溢流管1Y54-L-SF-5502_U型水封高低差。 | 普通 | 1 | Y54 | NA | EB | NA | DAIKI | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 105/07/11 | 105/09/30 | V | 105/07/21 | 1.變更U型水封高度(28cm→60cm)，避免暫態壓力對其造成影響。頒發DCN NED-LM1-H-24274 Rev.0供使用。2.隔離閥暫不增設。 | M | 林義峰 | 16:06
44 | DCR-LM1-0063 |  | 依所附附件修改 CFC NO，並請建立對應之TABLE-ADDRESSABLE NO. | 普通 | 1 | P16 | NA | Yard | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 105/07/07 | 105/12/31 | V | 105/12/14 | 配合電廠MMCS建置，頒發NED-LM1-H-N24296 Rev.0。 | M | 林義峰 | 10:31
45 | DCR-LM0-0039 |  | 依所附附件修訂CFC NO。 | 普通 | 0 | P16 | [9 empty] | 105/07/07 | 105/12/31 |  |  |  | M | 張雲龍 | 9:03
46 | DCR-LM1-0062 |  | 安全停機線路之Cable Tray 依 CMEB9.5-1 要求增設線型探測器。 | 緊急 | 1 | P16 | [9 empty] | 105/07/05 | 105/07/31 |  |  |  | M | 張雲龍 | 10:37
47 | DCR-LM1-0061 |  | 安全停機線路之Cable Tray行經與其Electrical Division 不同Division Fire Area 之Cable Tray 依 CMEB9.5-1要求增設線型探測器。 | 緊急 | 1 | P16 | [9 empty] | 105/07/05 | 105/07/31 |  |  |  | M | 張雲龍 | 10:32
48 | DCR-LM0-0037 |  | RWB B103除屋區增設自動撒水系統。 | 緊急 | 0 | P16 | NA | RWB,B103 | 4 | HIT | NO | NO | NO | NO | D3-45 | 105/07/04 | 105/08/31 | V | 105/09/08 | 發行DCN NED-LM0-H-N24271 R.0供使用。 | M | DEO-張雲龍 | 11:03
49 | DCR-LM1-0059 |  | 建議依據FDDR LT1-03306-R1，將MAX NRM OP從1364改成1678，以及A1K11-LT0022_GD..等Block中的參數HAL=195修改成167.8。 | 普通 | 1 | K11 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | YES | NO | D1-12 | 105/06/21 | 105/07/31 | V | 105/11/15 | 擬同意發行DCN:NED-LM1-H-N24303修改DCT文件，惟HFE文件擬暫以舊版本文件修改，待啟封後取得最新 版文件後再做DCN進版修改工作。 | J | 藍紹亞 | 11:28
50 | EMR-L0-005 |  | R13/Y86 CVCF盤交流電流轉換器原廠牌/型號FRER/MCORQ3，擬替換為廠牌/型號EYC-TECH-SN3A232；交流電壓轉換器廠牌/型號FRER/MCOED3，擬替換為廠牌/型號EYC-TECH/SN3V332(以上型錄詳附件一:EMR-L0-005「備品/組配件更新申請書」原件影本。 | 普通 | 0,1 | R13,Y86 | [9 empty] | 105/06/07 | 105/06/30 |  |  |  | E | 王鏡誠 | 14:25
51 | DCR-LM1-0015-RA |  | 相關接線箱與支架電氣管路(詳附圖)避開吊點，附圖二需修改設計。 | 普通 | 1 | P24 | NA | SGB3053 | NA |  | NO | NO | NO | NO | D | 105/06/06 |  | V | 105/06/15 | 經現場勘查，同意配合電廠105.4.11 e-mail所聯繫之衝突問題，調整位置如附審查表說明。 | J | 藍紹亞 | 8:47
52 | DCR-LM1-0058 |  | 本案係為利於POTP-059結案，承諾原能會附帶要求改善之事項。1R41(接地系統)RBSWPH避雷接地接線箱EJ-RB-05擬增設一組接地導線連接主接地網。 | 緊急 | 1 | R41 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | C | 105/05/11 |  | V | 105/05/19 | 請依彙總審查說明進行Core Drill、封填、接地改善等工作，並請於改善完成後提供As-Built資訊供SEO發行DCN修改圖面已符合現況。 | E | 王鏡誠 | 16:18
53 | DCR-LM0-0033 |  | DRS之緊要多工傳輸系統遠端多工器(Remote Mutipexing Unit，RMU)電源輸入端全面加裝電源濾波器(Power Line Filter，PLF)。 | 緊急 | 0,1 | H23 | NA | NA | NA | GE | YES | NO | NO | NO | C | 105/04/11 | 105/04/30 | V | 105/04/18 | 本案屬NI安全有關，依規定須由RDO(GEH)執行正式評估及修改，現為封存狀態，已列入本處OPEN ITEM，待日後啟封後再送RDO辦理。 | E | 王鏡誠 | 11:32/封存退件。
54 | DCR-LM0-0034 |  | 0Y60生水池控制系統於開關場控制室之控制系統副機增設「生水池控制系統異常」及「電源異常」之警報裝置。經查生水池儀控工程管制圖，其設計圖內容與竣工圖差異甚多，如未修正也將造成後續運轉維護之困擾，擬請修正。 | 緊急 | 0 | Y60 | NA | NA | NA | SINO | NO | NO | NO | NO | D3-45 | 105/04/07 | 105/06/30 | V | 105/05/10 | SEO-J發行DCN:NED-LM0-H-N24257 R0,修改生水池監測系統主副機架構圖。詳審查意見表說明。 | J | 藍紹亞 | 11:11/2016/1/30已收文，但因缺長官核章故退回，2016/4/7再次收文。
55 | DCR-LM1-0053 |  | 1P21-TE-0051C導線管1RE30092於支撐架11S04360036之後的管段振動很過大，需利用T41-AHU-0401C風管支撐架DH-001778新增為導線管支撐。 | 普通 | 1 | P21 | NA | NA | NA | GE | YES | NO | NO | NO | D | 105/04/06 | 105/12/29 | V | 105/04/15 | 本案為IN安全相關，依規定封存期間不可進行設計修改，已列入本處Open Item ，待啟封後，待啟封後再送RDO (GE) 辦理。 | P | 洪瑞堅 | 9:54/封存退件。
56 | DCR-LM1-0055 |  | 依事業廢棄物清理計畫書申報項目在輔鍋廢水泵出口及1P31-P-5050A和1P31-P-5052A&B出口集管加裝計量型水表。 | 普通 | 1 | P31 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D3-45 | 105/03/29 | 105/12/31 | V | 105/05/19 | 新增兩只累計行水錶，SEO發行DCN:NED-LM1-H-N24253 R0/N24253-1 R0/N24253-2 R0，詳審查意見表說明。 | J | 藍紹亞 | 8:29
57 | DCR-LM1-0039-1 |  | 將目前容易故障之LDT修改為具有實績之背壓式感測方式，且利用單一感測串聯DCIS與PLC迴路，避免DCIS與PLC信號不一致，使運轉員困擾，並修改單一LDT高水位信號啟動W13 WASH PUMP/ TSN為6選2邏輯，避免單一設備故障造成系統誤啟動。 | 急 | 1 | W13 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D | 105/03/28 | 105/06/30 | V | 105/08/10 | 經SEO與電廠一控及改善組現場勘查及討論，擬提供4個方案供電廠參考。(另詳審查表說明) | J | 藍紹亞 | 10:59
58 | DCR-LM1-0050 |  | DRS之T43-FT-0043A1/ A2相關排煙及非排煙模式的SIGNALS MALFUNCTION-FATAL與INPUT FAILED-NON FATAL警報邏輯加入排煙與非排煙模式的條件判定，FX1T41K1004F-52A和FX1T41K1004F-51A 的 HSC01 及 deviation一併修訂(FDDR LT1-14291 需進版)。 | 普通 | 1 | T43 | NA | NA | NA | GE | YES | NO | YES | NO | D3-28 | 105/03/28 | 105/06/30 | V | 105/04/21 | 因本案修改內容屬於安全相關，必須由GE發行FDDR修正。現階段與GE商務仲裁中，SEO先將本案列入Open Item List管控，建議待合約完成後再送GE修正。 | J | 張長照 | 11:08/封存退件。
59 | DCR-LM1-0054 |  | 傅送器（UT-1、IT-1、UT-2、UT-4）舊型號（TRIAD T33）已停產，若採用新型號（TRAID2 T303或T304），接線端子編號需更改，擬請新增圖面供新型號傅送器使用。 | 普通 | 1 | R21 | NA | NA | NA |  | YES | NO | NO | NO | C | 105/03/28 | 105/10/30 | V | 105/08/19 | 本案屬EDG安全有關案件，依規定須由RDO(ALSTOM)執行修改，現已列入OPEN ITEM LIST，帶啟封後再送RDO辦理後續修改事宜。 | E | DEO-王鏡誠 | 10:53封存退件
60 | EMR-L0-004 |  | 舊型號（DIN144）瓦時計（1R21-JQ-1-1A/ 1B/ 1C及0R21-JQ-1）原廠已停止生產，原廠已重新設計新型號（ENERIUM 100）取代舊型號(如附件)，擬配合新型號修改圖面。 | 緊急 | 1 | R21 | NA | NA | NA | ALSTOM | NO | NO | NO | NO | C | 105/03/15 | 105/06/30 | V | 105/11/30 | 本案依規定須由RDO(ALSTOM)執行設計修改，已列入本處OPEN ITEM項目，待啟封後再處理。電廠可作臨時修改管制程序依評估說明如附執行安裝。(另詳審查表) | E | DEO-王鏡誠 | 11:30
61 | DCR-LM1-0051 |  | DRS Display Cabinet 0H23-PL-2305及1H23-PL-2501原過濾通風孔位置加裝通風扇，以改善盤內空氣對流不良的問題。 | 普通 | 0,1 | H23 | NA | NA | NA | GE | YES | NO | NO | NO | D | 105/01/22 | 105/06/30 | V | 105/03/11 | 封存期間建議先以暫行措施處置，貴廠依據臨時修改程序書管控，啟封後再另案送SEO通知GE評估設計，詳審查意見表。封存期間，核技處依規定不能執行相關設計修改，本案先退提案單位並列入本處Open Item List，待啟封後，再請提案單位依現場實際狀況及需求提報處理。 | J | 藍紹亞 | 11:30封存退件
62 | DCR-LM1-0046 |  | 配合現況1C12-SBV-0110/0112A/0112B/0106/0111A/0111B及1C12-SDV-0107接線方式，請於設計圖上以NOTE方式加註及符合現場狀況之接線方式設計變更相關資訊以利維修參考。 | 普通 | 1 | 1C12 | NA | NA | NA |  | NO | NO | NO | NO | C7-5 | 105/01/07 | 105/01/31 | V | 105/06/15 | 擬同意配合需求加註NOTE說明，並發行DCN:NED-LM1-H-N24255。 | E | 王鏡誠 | 14:51/E
63 | DCR-LM1-0048 |  | 蒸發器1T31-VPR-0001A~H外蓋均無支撐，外蓋中間需增加鋁合金角鋼或槽鋼且與外蓋銲接固定，以增強外蓋強度。 | 普通 | 1 | T31 | NA | NA | NA | CTCT | NO | NO | NO | NO | D | 104/12/30 | 104/12/31 | V | 105/01/04 | 擬同意龍門電廠建議，在蒸發器1T31-VPR-0001A~H外蓋中間增加鋁合金角鋼與外蓋跳銲銲接固定，以增強外蓋強度，避免於颱風期間損壞。詳審查意見表。 | M | 蔡致祥 | 11:09
64 | DCR-LM1-0045 |  | 增設ECW高壓馬達軸承溫度及線圈溫度historian。 | 緊急 | 1 | P25 | NA | NA | NA | GE | YES | NO | YES | NO | 3-37 | 104/12/15 | 105/01/30 | V | 104/12/21 | SEO儀控組已依據104年10月16日初評會議，提供有2-8channel紀錄器型錄供參考。因本案涉及安全相關項目，需經由台電與geh合約爭議協商完成，SEO再送GEH處理。 | J | 張長照 | 13:17/J
65 | DCR-LM1-0037 |  | 交換機(PAX)通信系統之電源更改為1R13-CVCF-5001之下游電源盤。 | 普通 | 1 | F43,R13 | [9 empty] | 104/12/11 | 105/03/31 |  |  |  | E | 王鏡誠 | 11:14
66 | DCR-LM0-0032 |  | 整流器設備予其內部空間加熱器共用一個電源，當檢修或停電時，內部空間加熱器也同時喪失電源，因此建議內部空間加熱器改為獨立電源。 | 普通 | 1,2 | Y11 | [9 empty] | 104/12/10 | 105/03/31 |  |  |  | E | 王鏡誠 | 13:06/E
67 | DCR-LM1-0041 |  | 1G31洩水回收關斷閥1P13-BV-5221不易到達，擬延長管路至人員方便操作處。 | 普通 | 1 | P13 | NA | TB117 | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D | 104/12/09 | 104/12/31 | V | 105/04/15 | 增長管線末端長度，增加管閥及新增4組管架。NED-LM1-H-N24236 R0, NED-LM1-H-N24236-1 R0. | P | 林碧飛 | 9:31/原林俊彥改林碧飛
68 | DCR-LM1-0040 |  | 1P30-BV-5738/ 5739為系統高點且不易接近，擬延長管路至人員方便操作處。 | 普通 | 1 | P30 | NA | TB301 | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D | 104/12/09 | 104/12/31 | V | 105/02/17 | 變更管線末端長度，增加管閥，及新增6張管架圖面。 | P | 林碧飛 | 9:24/林碧飛
69 | DCR-LM1-0044 |  | 馬達用海水冷卻，停止運轉時應設計可用淡水直接開閥沖洗設備。 | 急 | 1 | P27 | NA | CWPH | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D | 104/12/01 | 104/12/01 | V | 105/02/05 | 配合新增由P18供給淡水作為沖洗設備之用，詳DCN NED-LM1-H-N24234 及 N24234-1。 | M | 林義峰 | 8:59/M
70 | DCR-LM1-0043 |  | 馬達用海水冷卻，停止運轉時應設計可用淡水直接開閥沖洗設備。 | 急 | 1 | P26 | NA | RBSWPH | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 104/12/01 | 104/12/15 | V | 105/01/25 | 配合新增供給淡水以沖洗設備，詳DCN:NED-LM1-H-N24235 及 N24235-1。 | M | 林義峰 | 8:56
71 | DCR-LM1-0032 |  | 將現有SGB/TB廠房南側排水管加長. | 急 | 1 | NA | NA | TB | NA | SW | NO | NO | NO | NO | B | 104/11/30 |  | V | 104/12/22 | 經依據GE P.D.M最大時雨量評估計算TB屋頂溢水管能力，將電氣設備上方2口溢水口封住，仍可達成緊急排水目的，評估計算資料詳附件。 | P | 李志佳 | 11:20/P李志佳
72 | DCR-LM1-0038 |  | 將風門訊號控制器與DCIS介面之AI/AO訊號共地隔離。 | 緊急 | 1 | T43 | NA | CB694 | NA | GE | YES | NO | NO | NO | D | 104/11/30 | 104/12/31 | V | 104/12/14 | 本案欲修改內容屬GE安全相關，需由GE進行評估設計，封存期間本處與GE沒有合約可處理安全有關之案件，因此本案先列入本處Open Item List 管控，建議待啟封後再送SEO通知GE進行設計變更，詳審查意見表。 | J | 藍紹亞 | 13:30/J藍紹亞
73 | DCR-LM1-0029 |  | 移除 SREA 1T43-FAN1-0001 出口之FT-0036（P&ID詳附件2並修改邏輯，以出口集管FT-0038兩只流量傅送器取高值或平均值結果作為運轉中FAN之出口流量，未運轉FAN之流量顯示為0L/ s。於CRWA 1T43-FAN-0002 有相同狀況亦併案辦理詳附件6。 | 普通 | 1 | T43 | NA | CB-511/621/691/694 | NA | GE | YES | NO | NO | NO | D | 104/11/25 | 105/06/30 | V | 104/12/21 | 本案欲修改T43內容屬GE安全相關，需由GE評估發行FDDR，封存期間本處與GE沒有合約可處理安全有關之案件，因此本案先列入本處Open Item List 管控，建議待啟封後再送SEO通知GE進行設計變更，詳審查意見表。 | J | 藍紹亞 | 15:28
74 | DCR-LM1-0042 |  | 馬達用海水冷卻，停止運轉時應設計可用淡水直接開閥沖洗設備。 | 急 | 1 | P28 | NA | CWPH | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 104/11/25 | 104/12/15 | V | 105/02/05 | 配合新增由P18供給淡水作為沖洗設備之用，詳DCN NED-LM1-H-N24234 及 N24234-1。 | M | 林義峰 | 8:29/M
75 | DCR-LM1-0031 |  | 新增空間加熱器。 | 急 | 1 | R10 | [9 empty] | 104/11/20 | 105/03/31 |  |  |  | E | 王鏡誠 | 8:31/E
76 | DCR-LM1-0033 |  | 新增空間加熱器（可參考FPR-11-1335設計概念）。 | 急 | 1 | R11 | [9 empty] | 104/11/20 | 105/03/31 |  |  |  | E | 王鏡誠 | 8:38
77 | DCR-LM1-0025 |  | ECW 高壓馬達及空壓機震動於主控制室 Group Point Display 增設警報設定值。 | 緊急 | 1 | P25 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D | 104/11/17 |  | V | 105/08/03 | 經查原廠Howden壓縮機警報值為4.5mm/s(rms)停機值為11mm/s(rms)，未保護機組安全考量，建議龍門電廠採用原廠Howden數值(另詳會總表)本案與提案需求不一致，請電廠予以斟酌考量。 | J | 張長照 | 8:59/補附件(廠長核章)
78 | DCR-LM1-0022 |  | ECW 高壓馬達耦合端與自由端增設震動感知監視。 | 緊急 | 1 | P25 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | C7-8 | 104/11/12 |  | V | 105/07/29 | SEO已於DCR-LM1-0025辦理並發行NED-LM1-H-N24188增設18組震動感知器。(另詳審查表)。 | J | 張長照 | 14:29/J/原2015/5/29收文附件不齊全/2015/11/12補附件
79 | DCR-LM1-0026 |  | 1P25-CHU-0001A1~C2 THRUST BEARING MONITORING STATION增加接線至PLC DO RELAY，以提供警報保護訊號。 | 急 | 1 | P25 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | YES | NO | D3-37 | 104/11/12 | 104/11/30 | V | 104/11/30 | 本案THRUST BEARING MONITORING 原具ALARM 和FALARE功能，因可能於FDDR LT1-055979 R0被誤刪除才無設計警報或跳脫訊號送至PLC或控制室。又因本案涉及安全有關項目，需經由台電與GEH合約爭議協商完成，SEO再送GEH處理執行併澄清FDDR LT1-05579 R0. | J | 張長照 | 14:40/J
80 | DCR-LM1-0030 |  | 修改主控制室畫面G62及G63系統之導電度顯示到小數點以下第3位。 | 普通 | 1 | G62,G63 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | YES | NO | D3-45 | 104/11/12 |  | V | 104/12/15 | SEO發行DCN:NED-LM1-H-N24232 R0 及NED-LM1-H-N24233 R0，分別修改G63及G62系統IODB，DCT文件，將控制室畫面相關導電度顯示修改至小數點以下第3位，詳審查意見表。 | J | 藍紹亞 | 14:47/J藍紹亞
81 | DCR-LM1-0034 |  | 建議加高及加寬RAT-1/2&AT-A/B之NSBU遮雨棚空間及新增垂直段（UAT-A/ B）遮雨棚及工作平台。 | 急 | 1 | R11 | NA | NA | NA | S&W/GEH | NO | NO | NO | YES | C7-11 | 104/11/11 | 104/12/31 | V | 105/09/26 | 頒DCN N0.:NED-LM1-H-N24230 R0 For Bid(UAT部分)。2016/01/15影本電子檔已送回電廠供參考，實屬未結案。1.FOR UAT部份a).已頒DCN N0.:NED-LM1-H-N24230 R0，含3張設計修改圖，及6張新圖(R0)For Bid。b).已頒6張進版(R1版)設計圖。For use。 | C | 陳東義 | 11:18 2. FOR RAT部份:a).已頒DCN N0.:NED-LM1-H-N24230-1 R0，含3張設計修改圖，及6張新圖(R0)For Bid。b).將再頒6張進版(R1版)設計圖。For use。(105/11/30)
82 | DCR-LM1-0021 |  | 修改 P25 Div A/B/C ECW RETURN TEMPERATURE LOW ALARM警報等級為一致。 | 普通 | 1 | P25 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | YES | NO | D3-12 | 104/05/29 | 104/11/30 | V | 104/11/11 | SEO儀控組以DCN No.NED-LM1-H-N24190 R0 版修正警報等級為P1"。因本DCN R0 版修改內容屬於GEH為非安全相關部份，1號機啟封後仍須送GEH。本案將列入Open Item進行管控。" | J | 張長照 | 8:25
83 | DCR-LM1-0024 |  | 電磁閥電氣軟管、導線管之撐不足，擬加裝固定支撐。 | 緊急 | 1 | B21 | NA | NA | NA | GE | YES | NO | YES | YES | C | 104/05/29 | 104/06/30 | V | 104/06/08 | 請依現場勘查結果改善電氣軟管及導線管支撐固定，本案為現場施工改善，不需修改設計。 | E | 王鏡誠 | 本案為現場施工改善，不需修改設計
84 | DCR-LM1-0023 |  | (1)增加 P24-NCW 寒水機房間(SGB 3035 房)充水逸氣管路及新增P11-MW提供P24 寒水機房補水管路。(2)修訂P24 Chiller相關P22逸氣、洩水閥圖面共用問題。(詳系統討論會議記錄，附件一；地14次SORC會議記錄，附件二。) | 普通 | 1 | P24 | NA | SGB | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 104/05/29 | 104/06/01 | V | 105/05/16 | 配合需求修改並發行DCN:NED-LM1-H-N24186。 | M | 林義峰 | 8:43
85 | EMR-L1-003 |  | 原T-PORT三通閥不符需求，更換成L-PORT三通閥，圖面一併修改。圖號 XG20B-LN-VTNK1N12 sheet 2 of 3(如附圖) | 急 | 1 | T31 | NA | NA | NA | CTCI | NO | NO | NO | NO | D3-50 | 104/05/20 | 104/06/15 | V | 104/07/06 | 2015/7/6發行DCN:NED-LM1-H-N24191,來文三通球閥附圖,經審查後擬無意見,封存期間使用應無問題,但建議日後啟封後,應由設計單位開列詳細規範後重新採購此低溫三通球閥. | M | 蔡致祥 | 8:35
86 | DCR-LM1-0020 |  | 變壓器區域增設緊急沖淋設備。 | 緊急 | 1 | R10,R20 | NA | NA | NA | SW/GE | NO | NO | NO | NO | C7-10 | 104/05/14 | 104/06/15 | V | 104/06/24 | 擬同意配合電廠需求增設洗眼器位置並發行DCN: NED-LM9-H-N24189 (另詳彙總審查表) | E | 王鏡誠 | 8:28
87 | DCR-LM0-0021 |  | 開關場區域增設緊急沖淋設備。 | 緊急 | 0 | R10 | NA | NA | NA | 中興電工 | NO | NO | NO | NO | C7-10 | 104/05/14 | 104/06/15 | V | 104/06/24 | 擬同意配合需求增設洗眼器位置並發行DCN: NED-LM9-H-N24189 (另詳彙總審查表) | E | 王鏡誠 | 8:31
88 | DCR-LM0-0020 |  | 開關場 345KV 及 161KV 線路增設電子式電表(AMI)，如附件2。 | 緊急 | 0 | R10 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | C | 104/05/12 | 104/06/15 | V | 104/12/16 | 1.SEO(E)以協助審查完成承商第二次施工圖面供參考。2.因AMI箱體無需外接電源(由PT變壓供電)。工程施工圖與竣工圖屬承商工作範圍，故目前無相關圖面需修改。3.請電廠施工承商完成及提出竣工圖後，提供a.MOF箱體連接至AMI管線尺寸、數量與配置詳圖。b.MOF箱體內部與AMI線路接線 | E | 黃士恭 | 15:59/圖。c.竣工圖編號，以利SEO(E)於中興電工相關圖面加註AMI訊息。並請另行提出辦理。本件可予結案。
89 | DCR-LM1-0017 |  | 寒水機控制盤負載電流偵測迴路接頭對接改成直接焊接。 | 普通 | 1 | P24 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D | 104/05/12 | 104/05/30 | V | 104/06/10 | 旨訴設備1P24-CHU-0001A~E因運轉震動，使寒水機控制盤負載電流偵測迴路接頭產生鬆脫，造成機組無預警跳脫，SEO擬同意電廠建議，將偵測卡片上的公母接頭以訊號線取代，並直接焊上避免鬆脫。請現場持續觀察機組運轉情形，以維持設備運轉可靠度。詳意見審查表。 | J | 藍紹亞 | 15:26
90 | DCR-LM1-0019 |  | 1.各支管壓力由1P22-PT-0003A~E 直接單一顯示，取消DEVIATION判斷功能。或2.將DEVIATION判斷差壓由目前200kPaD放寬至最嚴重狀況(A/B/C/D/E 五路隔離 4 路)之400kPaD，即主管路壓力可能由510kPaG上升至700kPaG，支管流路壓力與主管壓力差壓可能上升至380kPaD狀況。 | 急 | 1 | P22 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | YES | NO | D3-42 | 104/05/12 | 104/06/30 | V | 104/08/12 | SEO發行DCN:NED-LM1-H-N24195 R0修改設定值由200kpa調整至400kpa，後續軟體建置待啟封後執行。因DCN修改內容涉及GEH Scope 非安全相關部份，啟封後仍需送GEH Review，本處將列入Open Item進行管控。 | J | 藍紹亞 | 15:55
91 | DCR-LM1-0018 |  | 廢料廠房高純度廢液與洗滌廢液的排放及管加裝水表。詳如附圖。 | 緊急 | 1 | K12 | NA | B330 | NA | HIT | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 104/05/07 |  | V | 104/07/13 | 本案依環保法規要求於K12系統ABV-5189上游端(1/2K12-L-5309)處，增設一只機械式流量表(FO-2033)並頒發DCN: NED-LM9-H-N24181/N24181-1/N24181-2設計圖說，供電廠施工參考。 | M | 林義峰 | 13:51
92 | DCR-LM0-0018 |  | 回裝廢水排放 PVC 管。 | 緊急 | 0 | P11 | NA | YARD | NA | 惠民 | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 104/05/07 |  | V | 104/06/04 | 本案配合電廠符合環保法規要求，發行DCN: NED-LM0-H-N24178/ N24178-1 R0.變更原放流出法井處(該處盲封)，移至D02放流口檢測。 | M | 林義峰 | 13:45
93 | DCR-LM0-0017 |  | 拆除0P11-BTV-1102C 並兩端盲封。(本項工作已完成)。 | 緊急 | 0 | P11 | NA | YARD | NA | HIT | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 104/05/07 |  | V | 104/07/09 | 本案依環保法規，將惠民公司廢水處理系統之旁通罰拆除，並封盲，且頒發DCN: NED-LM0-H-N24180/N24180-1設計圖說，供電廠施作參考。 | M | 林義峰 | 15:36
94 | DCR-LM1-0016 |  | 1.修改ICC LA0Y471001:A047L_L2、LA0Y471001:A047L_L3、邏輯(詳附件一)。2.修改Y47 VDU兩量mm/H與mm/D其顯示MAGENTA時的訊號來源(詳附件二)。 | 普通 | 1 | Y47 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D | 104/04/07 | 104/04/30 | V | 104/11/11 | 本案不影響設計文件，對於電廠修改之軟體無意見，建議辦理完工功能測試時，通知核技處儀控組派員參與，詳審查意見表。 | J | 藍紹亞 | 13:54
95 | DCR-LM0-0016 |  | 增設戶外接線箱 0R11-JBX-0001(連接至 0R11-MSWG-0000S4-7B 開關箱)、0R11-JBX-0002(連接至 0R11-MSWG-0000S4-8B)供4.16kV移動式柴油發電機供電至 S4 Bus使用。 | 緊急 | 0 | R11 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | C | 104/03/30 |  | V | 105/12/23 | 福島改善案之設計已發行DCN:NED-LM0-H-N19688、N19688-1及N19688-2設計完成。 | E | 王鏡誠
96 | DCR-LM1-0015 |  | 相關接線箱與支架電氣管路(詳附圖)避開吊點，唯附圖二無需修改設計。 | 普通 | 1 | P24,R51 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | C | 104/03/30 | 104/03/30 | V | 105/03/21 | Conduit 為 Field Run 安裝配置，可做現場空間、位置...等需求做配置，本次改善 Conduit 配置路徑，不需修改電企圖面。(另詳審查表說明) | E | 王鏡誠 | 12:39
97 | DCR-LM0-0015 |  | 欲使用其他廠牌及型式之差壓開關，原為毛細管型式，改為膜片式，故儀器Datasheet及儀管IID皆需修改。 | 普通 | 0 | P11 | NA | NA | NA | HIT | NO | NO | NO | NO | D3-2 | 104/03/25 |  | V | 104/09/02 | SEO頒發DCN:NED-LM0-H-N24194 R0修改相關儀器Data Sheet 及IID圖，詳審查意見表。 | J | 藍紹亞 | 藍紹亞
98 | DCR-LM1-0013 |  | 建議縮減隔離閥後端管路長度及圖面設計變更,如附圖. | 普通 | 1 | 1P51廠用空氣系統 | NA | SWGR | NA | GE | NO | NO | NO | NO | C7-10 | 104/02/17 | 104/03/01 | V | 104/03/17 | 變更管線末端位置,避開干涉,以利作業。SEO另頒行DCN: NED-LM1-H-N24160 R0。 | P | 李志佳
99 | DCR-LM1-0014 |  | 建議增加管路固定支撐架及圖面設計變更，如附圖。 | 普通 | 1 | P56 | NA | RB191 | NA | GE | NO | NO | NO | NO | C7-10 | 104/02/12 |  | V | 104/03/10 | 發行NED-LM1-H-N24159 R0.新增一組管架,避免操作時管路晃動. | P | 李志佳
100 | DCR-LM0-0014 |  | 切除及盲封水肥儲存槽至混合污調勻槽管路。 | 緊急 | 0 | U87 | NA | YARD | NA | SW | NO | NO | NO | NO |  | 104/02/09 |  | V | 104/02/24 | 本DCR委託單為龍門電廠水汙染防治措施計畫一部份,相關設及設計變更案件皆由環化組開立,本處配合辦理,經與改善組承辦人電話聯繫後,將比照往例,故本案先退電廠.其餘技術意見,詳審查意見表. | P | 李志佳
101 | DCR-LM0-0013 |  | 龍門電廠北側0R11-MSWG-5001電源增設雙電源設計。 | 普通 | 0 | R11 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | C | 104/02/03 | 105/12/31 | V | 105/12/14 | 本案設計已於DCN:NED-LM0-H-N20108修改完成。 | E | 王鏡誠
102 | DCR-LM1-0012 |  | 於IR12-LSWG-0100A4/B4/C4加裝管線，並先敷設電纜，拉至RB廠房外，全黑時可由外電 (柴油機)提供480VAC電源，使CVCF、CHARGE有電，能提供RCIC、DRS....等設備電力。 | 緊急 | 1 | R12 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | C | 104/02/02 |  | V | 105/12/20 | 福島改善已於 DCN:NED-LM1-H-N22186完成修改。 | E | 王鏡誠
103 | DCR-LM0-0012 |  | 於用過燃料池新增水位及溫度儀器，強化事故時用過燃料池水位及溫度之監測範圍及可靠度，以符合NRC EA-12-051、ISG-1012-03及NEI 12-02相關要求。 | 緊急 | 1,2 | G41 | NA | NA | NA | GE | YES | NO | NO | NO | D | 104/02/02 |  | V | 104/03/11 | 因本案於用過燃料池新增水位及溫度儀器之相關設計問題，SEO已於RAP-LM-03-05-001案發行相關FDDR及DCN，因此SEO階段性設計工作已完成。另因封存計畫實施，本案列為暫停施工，擬由電廠列管追蹤，後續待起封後再行施工。 | J | 藍紹亞 | 因此電廠開立本案號DCR-LM0-0012做後續管控追蹤。詳審查意見表。 龍(電)043-2號
104 | DCR-LM0-0011 | SEO-10401-0010-FNPP | F43 高聲電話通信系,當喪失外電及同時失EDG時,此時可由外部柴油機供電,提供電源至#1/#2PP/PA通信系,並強化至72小時供電。(RAP-LM-01-07-003)此件已由NED-LM9-H-N15691設計完成。 | 緊急 | 0 | R12 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | C | 104/01/22 | 105/08/26 | V | 105/12/14 | 設計資料已由 DCN NED-LM9-H-N15691完成。 | E | 王鏡誠 | SEO-10401-0010-FNPP
105 | DCR-LM0-0010 | SEO-10312-0015-FNPP | DCR-LM0-0010, 因應本廠因災害引發廠區全黑和喪失爐心緊要救援電源時，能提供廠區安全停機設備之電源，需於於開關場增設兩台氣輪機發電機並引接至S4 bus 2B及3B開關箱. |  | 0 | R51 | 惠民 SW: GE/SW; NO NO: NO | 103/12/29 |  |  |  |  | E | 王鏡誠 | SEO-10312-0015-FNPP
106 | DCR-LM1-0011 | SEO-10312-0016-FNPP | DCR-LM1-0011, COMPOUND：BLOCK負載較大, 造成現場42a/b信號回授反應不及使FAN不易啟動. |  | 1 | T22 | NA | TB100 | NA | SW | NO | NO | YES | NO | D3-41 | 103/12/19 |  | V | 104/01/21 | 本案發行DCN: NED-LM9-H-N24142 R0修改相關邏輯圖及FXDB，詳審查意見表。建請結案。(SEO-10312-0016-FNPP) | J | 藍紹亞 | SEO-10312-0016-FNPP
107 | DCR-LM1-0009 | SEO-10312-0002-FNPP | 於一、二號機間雙層臨時保護區圍籬龍東路處, 依保安相關法規設計後備緊急進出門, DCN NO. NED-LM1-H-N22980. | 緊急 | 1 | Y86 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | C | 103/12/01 |  | V | 103/12/15 |  | C | 陳昇陽 | SEO-10312-0002-FNPP
108 | DCR-LM0-0009 | SEO-10311-0001-FNPP | 廢料廠房0K13-3系統更換更大容量之抽風扇. | 急 | 0 | K13 | NA | RWB215 | NA | HIT | NO | NO | NO | NO | D | 103/11/04 |  | V | 103/11/24 |  | M | 林義峰 | SEO-10311-0001-FNPP
109 | DCR-LM2-0001 | SEO-10309-0074-FNPP | 詳DCN：NED-LM9-H-N15691 | 緊急 | 2 | R12 | 惠民 SW: GE/SW; NO NO: NO; NO NO: NO | 103/09/15 |  | V | 103/09/19 |  | E | 黃木榮 | SEO-10309-0074-FNPP
110 | EMR-L0-001 | SEO-10309-0072-FNPP | 原廠家的壓力開關售價過於昂貴且長度過長的毛細管設計方式在使用經驗上已出現故障頻繁之現象，擬以倉庫同功能材料替用，新舊材料性能比對初判如附件所示。含修改之採購技術規範。 | 急 | 0,1 | Y54 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | C5-9 | 103/09/12 |  | V | 103/11/11 |  | J | 藍紹亞 | SEO-10309-0072-FNPP
111 | DCR-LM1-0008 |  | 增設工作站帳號環境. (C91/廠用電系統) | 急 | 1 | C91 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | YES | NO | D | 103/08/28 |  | V | 104/07/20 | 在工作站新增工作環境係變更C91 PCS設計，向來屬於GEH負責範圍，本組未具備修改C91 PCS設計功能及修改C91軟體之能力，若1號機有新增設工作環境之迫切需求，SEO建議可以臨時修改作業方式辦理，各工作站變更前後檔案再送核技處管登。 | J | 張長照 | 本案建議電廠暫緩進行，待日後啟封後再執行。詳SEO審查意見表。SEO-10308-0131-FNPP
112 | DCR-LM1-0007 | SEO-10307-0312-FNPP | 修改傳送器1E11-FT-0010C高低壓端儀管支架1E11-PRST-909503/909603的位置. | 急 | 1 | E11 | 3 | RB130 | 10 | GE | YES | YES | NO | NO | D | 103/07/10 |  | V | 103/07/14 |  | J | 陳漢森 | SEO-10307-0312-FNPP
113 | DCR-LM0-0004-RA | SEO-10303-0116-FNPP-RA | 生水池補水至消防系統之管路規劃設計為明管. | 急 | 0 | Y60 | NA | YARD | NA | TPC | NO | NO | NO | NO | C | 103/05/02 |  | V | 103/05/14 | 本案DCR委託核技處辦理之所有設計工作已於2013/08完成，目前施工處已執行施工中。 | M | 王瑞 | SEO-10303-0116-FNPP-RA
114 | DCR-LM1-0005 | SEO-10304-0183-FNPP | 基於防止類似日本福島核災發生導致機組事故之情境,原能會要求台電公司依據美國核管會NTTF報告建議事項5.1要求,同時參考歐盟壓力測試報告內容,並採用國際核能業界最新且具實績之導則及方法論,設計和裝置可靠且強固之圍阻體排氣系統,以降低事故後排放至大氣的輻射劑量. | 緊急 | 1 | T22,T31 | [9 empty] | 103/04/28 |  | V | 103/05/15 |  | M | 張修懿 | SEO-10304-0183-FNPP | bar: NA NA to D D
115 | DCR-LM0-0006 | SEO-10304-0035-FNPP | 增設圍阻體結構識別系統.(RAP-LM-10-07-002). | 緊急 | 1,2 | C72 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D | 103/04/08 |  | V | 103/06/27 |  | J | 黃勝欽 | SEO-10304-0035-FNPP
116 | DCR-LM0-0007 | SEO-10304-0036-FNPP | 國震中心計劃設置兩套由國震中心提供設備與安裝之強震即時警報系統,並請龍門電廠提供設備運作之電源與網路,請設計相關電源與網路.(RAP-LM-10-07-003). | 緊急 | 0 | C72 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D | 103/04/08 |  | V | 103/05/15 |  | J | 黃勝欽 | SEO-10304-0036-FNPP
117 | DCR-LM0-0005 | SEO-10304-0037-FNPP | 增設廠外場址地震儀.(RAP-LM-10-07-001). | 緊急 | 0 | C72 | NA | NA | NA | GE | NO | NO | NO | NO | D | 103/04/08 |  | V | 103/07/02 | SEO協助頒發相關廠外場址地震儀之DCN圖面和文件,詳請附件A詳細說明 | C | 高銘鐘 | SEO-10304-0037-FNPP
118 | DCR-LM1-0004 | SEO-10303-0153-FNPP | 加裝二次圍阻體氫氣監測儀器. | 緊急 | 1 | T62 | NA | NA | NA | SW | NO | NO | YES | NO | C7-8 | 103/03/31 |  | V | 103/08/07 |  | J | 黃勝欽 | SEO-10303-0153-FNPP
119 | DCR-LM0-0004 | SEO-10303-0116-FNPP | 生水池補水至消防系統之管路規劃設計為明管. | 急 | 0 | Y60 | NA | NA | NA | TPC | NO | NO | NO | NO | NA | 103/03/27 |  | V | 103/04/01 | 由於電廠設計修改管制程序中並無本處參與執行之處，本案先退回龍門電廠改善組，並擬請龍門電廠品質組確認本案使用DCR方式納入龍門電廠是否恰當。 | M | 林思齊 | SEO-10303-0116-FNPP
120 | DCR-LM1-0003 | SEO-10303-0117-FNPP | 修改P22 TBCW DEMIN SURGE TANK水位計LT-004R1/R2量測形式為單壓式,草圖如附件三. | 急 | 1 | P22 | NA | TB3300 | NA | SW | NO | NO | NO | NO | D1-1 | 103/03/27 |  | V | 104/10/12 | 詳如SEO審查意見表 | M | 林義峰 | SEO-10303-0117-FNPP, 2015/10/12機械組補結案
121 | DCR-LM0-0002 | SEO-10303-0099-FNPP | 於反應器廠房增設耐震1級之用過燃料池專用補水管路及灑水管路(含擺動式噴灑頭),可由反應器廠房地面樓層(EL.12300)外連接適當水源,補水及灑水至用過燃料池,且流量需達到補水500GPM及灑水200GPM. (RAP-LM-03-04-001) | 緊急 | 1,2 | G99 | NA | NA | NA | TPC | NO | NO | NO | NO | NA | 103/03/21 |  | V | 103/03/28 | 由於電廠設計修改管制程序中並無本處參與執行之處，經與主辦組討論後，本案先退回龍門電廠改善組，待龍門電廠內部討論後再處理。 | M | 林思齊 | SEO-10303-0099-FNPP
122 | DCR-LM1-0002 | SEO-10303-0053-FNPP | 福島事件後,原能會要求改善項目. | 緊急 | 1 | TSC | [9 empty] | 103/03/13 |  | V | 103/03/18 |  | E | 翁世仁 | SEO-10303-0053-FNPP
123 | DCR-LM0-0001 | SEO-10303-0028-FNPP | 新增設計圖NED-LM9-C-D0152、D0153為防水擋板詳圖,修正設計圖31113-1/2U71-S4219等(詳圖面清單)和新增設計圖NED-LM0-C-D0155,於全廠區RB、CB、TB、SGB、HMS、ACB、DG Fuel Oil Tank、AFB、FPH、RBSWPH及柴油發電機等各廠房地面樓層對外門處,增設1公尺高可拆式防水擋板. | 緊急 | 0,1,2 | U71,U73,R21,U97,U84,U81 | 惠民 SW: TPC | 103/03/06 |  | V | 103/03/19 | SEO協助頒發相關廠房地面層對外門處加裝一公尺高檔水板之DCN圖面 | C | 高銘鐘 | SEO-10303-0028-FNPP
124 | DCR-LM1-0001 | SEO-10301-0108-FNPP | 基於防止類似日本福島核災發生導致多機組事故之情境,原能會要求台電公司新增安全相關設備熱負載之要求,避免喪失最終熱沉之備援能力.並為核能電廠管制追蹤案件LM-JLD-10111,龍門電廠擬規劃第二套UHS: 自P28 CW之出發井旁設泵室及抽水泵抽取海水,藉既有之P21 RBCW管系,以輸供至 | 緊急 | 1 | T61 | NA | NA | NA | TPC | NO | NO | NO | NO | NA | 103/01/24 |  | V | 103/05/28 |  | M | 王瑞 | SEO-10301-0108-FNPP