## 1521570
MMR_No | unit | system | equipmentName | Subject | priority | 收件日期 | 結案 | 回覆日期 | 原設計廠商 | 安全相關 | ASMEIII | 原因分類 | 負責組別 | 承辦人員 | 備註
MMR-LM0-0062 | 0 | U87 | 混合污水調勻槽/生活污水處理廠 | 混合污水調勻槽底泥沉積，造成水質酸化，不利pH調整至6-9，無法符合環保法規。 | 普通 | 105/12/08 | V | 105/12/14 | 山越 | NO | NO | C | M | 林義峰 | 8:23 | 2.2361
MMR-LM0-0051-A | 0 | Y45 | 3號生活污水加壓站/冷修配廠房保安圍籬後方。 | 3號生活污水加壓(LFS-3)站結構體高約8M，原設計周邊高程應回填至人員可到達之G.L，唯因本廠封存無法回填施作。目前人員僅能走cable tray(與地面高差約3公尺)到達該加壓站，因無護欄，恐有墬落之虞，不符工安規定。 | 緊急 | 105/11/25 | V | 105/12/23 | SW | NO | NO | C7-4 | C | 陳東義 | 10:52
MMR-LM0-0060 | 0 | NA | 冰水管路\9P17外為冰水管路至主警衛室冰水主機。 | 梅姬颱風造成主警衛室冰水主機毀損，致設備及人員無空調可用。 | 急 | 105/11/17 | V | 105/12/08 | SW | NO | NO | C1-1 | M | 林義峰 | 10:55
MMR-LM0-0046-R1 | 0 | NA | 緊急民眾諮詢中心(EPIC)地下室外採光井截水溝。 | 1.EPS4有空間裝設NFB，無空間裝設臨時抽水泵控制元件，無法依附件A所示施作。2.建議加會修配組。 | 普通 | 105/11/14 | V | 105/11/23 | 黃孟偉建築師事務所 | NO | NO | C | P | 李志佳 | 8:28
MMR-LM0-0061 | 0 | U31 | 進水口區GHⅡ二樓電氣機房東側橫拉門一瞭望視窗。 | 因保警人數刪減，已承諾AEC規劃GHⅡ二樓陽台及電氣機房為進水口區保全瞭望台，因位於東側受東北季風影響很大，不利人員執勤及濕氣進入恐傷及電氣設備，欲增設檔風、雨設備。 | 急 | 105/11/07 | V | 105/11/21 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳昇陽 | 10:24
MMR-LM0-0058 | 共用設備 | P18 | 0P18-PL-5009/#8 Lift Station | 污水坑控制盤依現行設計裝設於污水坑內，不易發現警報及設備故障時，設備無法抽排污水，導致控制盤易受污水淹沒而故障。 | 急 | 105/10/17 | V | 105/10/28 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠 | 11:38
MMR-LM0-0055 | 共用設備 | P18 | 0P18-PL-5004/#4 Lift Station | 污水坑控制盤依現行設計裝設於污水坑內，不易發現警報及設備故障時，設備無法抽排污水，導致控制盤易受污水淹沒而故障。 | 急 | 105/10/17 | V | 105/10/28 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠 | 11:34
MMR-LM0-0056 | 共用設備 | P18 | 0P18-PL-5006/#6 Lift Station | 污水坑控制盤依現行設計裝設於污水坑內，不易發現警報及設備故障時，設備無法抽排污水，導致控制盤易受污水淹沒而故障。 | 急 | 105/10/17 | V | 105/10/28 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠 | 11:35
MMR-LM0-0057 | 共用設備 | P18 | 0P18-PL-5007/#7 Lift Station | 污水坑控制盤依現行設計裝設於污水坑內，不易發現警報及設備故障時，設備無法抽排污水，導致控制盤易受污水淹沒而故障。 | 急 | 105/10/17 | V | 105/10/28 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠 | 11:37
MMR-LM0-0054 | 共用設備 | P18 | 0P18-PL-5003/#3 Lift Station | 污水坑控制盤依現行設計裝設於污水坑內，不易發現警報及設備故障時，設備無法抽排污水，導致控制盤易受污水淹沒而故障。 | 急 | 105/10/17 | V | 105/10/28 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠 | 11:32
MMR-LM0-0053 | 共用設備 | P18 | 0P18-PL-5002/#2 Lift Station | 污水坑控制盤依現行設計裝設於污水坑內，不易發現警報及設備故障時，設備無法抽排污水，導致控制盤易受污水淹沒而故障。 | 急 | 105/10/17 | V | 105/10/28 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠 | 11:29
MMR-LM0-0045 | 0 | Y60 | 0Y60生水池及受水池系統之水位偵測儀器(0Y60-LE/LIT-201/202/103/104)。 | 0Y60生水池及受水池系統之水位偵測儀器(Y60-EL/LIT-201/202/103/104)警報設定點已有修訂變更，需委請核技處SEO正式發行DCN修改原設計文件Data Sheet(NED-LM0-J-L0074-Y60 R0) | 急 | 105/10/17 | V | 105/12/22 | SINO | NO | NO | D3-20 | J | 藍紹亞 | 15:47
MMR-LM1-0031 | 1 | V81 | T55空調維護爬梯/反應器廠房廠用海水系統泵室(RBSWPH) EL.19000 RM3001/RM3002/RM3003. | T55空調維護爬梯上方三階踏條與牆壁間淨距不足。 | 普通 | 105/10/17 | V | 105/11/02 | SINOW | NO | NO | C | C | 陳昇陽 | 9:34
MMR-LM0-0038-R1 | 0 | U93 | 模擬訓練中心。 | 擬訓練中心二樓樓梯旁兩處長板椅(離樓板高44公分)，欄杆離地面高度不足90公分(離樓板高86公分)，椅面離欄杆頂部僅餘42公分，恐有墜落之虞。已發行DCN NED-LM0-H-N24265 R0現場會勘及測量發現下列施工問題煩請修正: | 普通 | 105/09/07 | V | 105/09/21 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳昇陽 | 8:19
MMR-LM0-0051 | 0 | Y45 | 3號生活污水加壓站/冷修配廠房保安圍籬後方。 | 3號生活污水加壓(LFS-3)站結構體高約8M，原設計周邊高程應回填至人員可到達之G.L，唯因本廠封存無法回填施作。目前人員僅能走cable tray(與地面高差約3公尺)到達該加壓站，因無護欄，恐有墬落之虞，不符工安規定。 | 緊急 | 105/09/06 | V | 105/10/17 | SW | NO | NO | C7-4 | C | 陳東義 | 11:23
MMR-LM0-0052 | 共用設備 | 0P18 | 0P18-PL-5005 / #5 Lift Station | #5 Lift Station 汙水加壓站易淹水，且將0P18-PL-5005 Breaker-M控制盤淹沒。 | 緊急 | 105/09/05 | V | 105/10/04 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠 | 8:41
MMR-LM0-0049 | 其他 | 0Y99 | 0Y99-NPPL-5027 / 行政大樓西側。 | 行政區域0Y99-NPPL-5027一次側電源未施作完成(原設計由0Y99-NPPL-5011供電，而該盤未施作)。 | 普通 | 105/09/05 | V | 105/09/29 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠
MMR-LM1-0027 | 1 | Y42 | 電氣穿越管(Duct Bank)/CB EL2900 Room301東側走道對外牆面。 | CB EL2900 Room301東側走道對外牆面，電氣穿越管(Duct Bank)滲水，既有Sealing施工防水效果不良，滲漏水會沿電纜滴落，導致地面積水及下方設備鏽蝕。 | 緊急 | 105/07/25 | V | 105/09/14 | GEH | NO | NO | C | E | 黃士恭 | 10:53
MMR-LM0-0046 | 0 | NA | 緊急民眾諮詢中心(EPIC)地下室外採光井截水溝。 | 緊急民眾諮詢中心(EPIC)正式場所，位於保警隊舍中隊部地下室，每逢大雨/ 颱風，因地下室外採光井之截水溝排水不及，導致地面易積水，並流入室內，造成室內積水潮濕及天花板發霉。 | 緊急 | 105/07/15 | V | 105/08/11 | 黃孟偉建築師事務所 | NO | NO | C | P | 李志佳 | 16:01
MMR-LM0-0042 | 0 | NA | 舊修理工廠增設滑軌移動吊車架空式起重機/舊修理工廠焊接及鋼板置放間。 | 鋼板平壘取之不易與機具檢修或焊接轉向及搬移需使用吊車較易施作。 | 普通 | 105/06/06 | V | 105/08/16 | NA | NO | NO | C7-11 | C | 陳東義 | 10:36
MMR-LM0-0041 | 0 | Y60 | 0Y60系統閥體/受水池至生水池與生水池至消防水槽及水廠生水槽全部管線。 | 值班人員反映要求閥體(排氣閥、制水閥及流量計等)編碼，以利巡查紀錄及檢修開單用。 | 普通 | 105/06/06 | V | 105/06/22 | 中興顧問公司 | NO | NO | D1-1 | M | 林義峰 | 10:26
MMR-LM1-0025 | 1 | U71 | 緊急柴油發電機風扇(DIV.I/Ⅱ/Ⅲ)RB RM.653/663/673. | 緊急柴油發電機風扇1T41-FAN-0502A1/A2/B1/B2/C1/C2馬達需吊起檢修，但無正式吊掛點。 | 普通 | 105/06/06 | V | 105/06/20 | GE | YES | NO | C | C | 陳東義 | 10:43封存退件。
MMR-LM0-0034 | 0 | Yard | 河川 | 觀測河川水位高度，無安全上下設備，易發生墜落。 | 急 | 105/06/04 | V | 105/04/06 | NA | NO | NO | C7-4 | C | 陳東義 | 12:53
MMR-LM0-0043 | 0 | NA | 砲台山頂(高塔)石碇溪旁(低塔)。 | 1.於各鐵塔向外延伸之氣象儀器架設平台之護欄最低處為基準，將護欄加高至符合工安規範之作業平台欄杆標準高度（90~110cm）。2.委請SEO設計評估材料及施作方式，發行設計圖面。 | 緊急 | 105/05/25 | V | 105/06/21 | NA | NO | NO | C7-4 | C | 陳東義
MMR-LM0-0040 | 0 | U19 | 南側大門保警崗亭/控制區南側大門車道. | 南側大門保警崗亭室內空間狹窄，有礙保警執勤工作動線。 | 普通 | 105/05/19 | V | 105/12/16 | SW | NO | NO | C | C | 陳昇陽 | 10:03
MMR-LM0-0038 | 0 | U93 | 模擬訓練中心。 | 擬訓練中心二樓樓梯旁兩處長板椅(離樓板高44公分)，欄杆離地面高度不足90公分(離樓板高86公分)，椅面離欄杆頂部僅餘42公分，恐有墜落之虞。 | 普通 | 105/05/18 | V | 105/06/07 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳昇陽 | 8:30
MMR-LM1-0024 | 1 | U72 | 汽機廠房EL.14612(T6-T7&TF-TE) | 檢修1N22-BV-5015B閥門時將部分平台及欄杆切除，工安巡查要求復原以維安全。 | 普通 | 105/05/16 | V | 105/06/14 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳東義 | 14:41
MMR-LM0-0037 | 0 | NA | 模擬訓練中心。 | 模中空調冷凝水承接盤匯集至2洩水管後，與模中屋頂排水管共管排出建築物，當大雨屋頂地排無法完全排水時，致排水逆流於承接盤處溢出於室外。" | 急 | 105/05/16 | V | 105/06/04 | SW | NO | NO | C7-11 | P | 李志佳 | 14:52
MMR-LM1-0011/0013 | 1 | U72 | #1 汽機廠房 EL 21,000、T6~T7、TE~TH，閥門操作平台。 | 一號機汽機廠房兩座操作平台，兩側閥門（共40組）檢修吊掛作業，需高舉跨過欄杆，且因上方為EL 30,500之浪板天花板，無法裝設固定吊耳，不符合檢修作業程序、增加搭架成本及吊掛危險性。 | 普通 | 105/05/04 | V | 105/06/03 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳東義 | 9:09
MMR-LM0-0026 | 0 | NA | 生活污水處理廠。 | (1).依據1050224MMR 申請新增遮雨棚需求討論會討論及決議.(2).環畫組同亦槽區新增遮雨棚戰不施作，惟建議於飼碳桶側底部增設一只洩水閥。 | 普通 | 105/04/06 | V | 105/05/12 | 三越 | NO | NO | D3-45 | M | 蔡致祥 | 9:46
MMR-LM0-0036 | 0 | NA | 新餐廳一樓餐具存放區房間新增給水管線/ 新餐廳一樓餐具存放區。 | 餐廳廠商進駐新餐廳一樓餐具存放區房間，原房間無設計給水管，須新增洗孔急給水配管。 | 急 | 105/03/17 | V | 105/03/25 | SW | NO | NO | C7-11 | P | 李志佳 | 8:30
MMR-LM0-0019-1 | 共用 | NA | #1熱修配廠房北面外牆爬梯 | 原頒之DCN:NED-LM1-H-N24238已發行，然圖面31113-1U95-S6021有誤，須修訂圖面。 | 普通 | 105/03/10 | V | 105/03/17 | GE | NO | NO | C7-11 | C | 陳東義 | 11:58
MMR-LM0-0001 | 0 | U74 | RWB東側負壓防火滑動門。 | 滑動門控制盤原安裝位置過高，必須搭架方能觸及，且無手動控制開關。 | 普通 | 105/02/04 | V | 105/04/07 | HIT | NO | NO | C | E | 王鏡誠 | 15:57
MMR-LM0-0032 | 0 | U11 | 低放倉庫。 | 低放倉庫廠房內有三處集水坑，其相關閥件並無編列閥號；因工作需求需編寫操作指引/程序書，基於此原因，擬將集水坑相關閥件編列閥號。 | 急 | 105/02/04 | V | 105/03/21 | SW | NO | NO | D1-1 | M | 林義峰 | 10:41
MMR-LM1-0022 | 1 | H21 | TB EL.22800 RM.230。 | 1H21-IRK-8500、1H21-IRK-8502盤門被消防管路支架阻擋，無法完全開啟。 | 普通 | 105/02/04 | V | 105/03/11 | SW | NO | NO | D5-3 | P | 林俊彥 | 10:34
MMR-LM0-0029 | 0 | U31 | 進水口區次警衛室2樓陽台對外推門。 | 強風吹襲可能造成門板變形，提議於推門門內側加裝金屬橫樑做門擋。 | 普通 | 105/02/03 | V | 105/02/18 | SW | NO | NO | C | C | 陳東義 | 11:45
MMR-LM1-0021 | 1 | U75 | 5/ A601一般防火門/ ACB西北側進入CB/ RB廊道進出門. | 因此門依消防規定須保持常閉及具有自動回關功能，應裝設門弓器。 | 普通 | 105/01/21 | V | 105/02/05 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳昇陽 | 8:43
MMR-LM1-0020 | 1 | U72 | TB頂樓女兒牆(EL.44805屋頂外牆)2口溢流孔. | 因TB頂樓正常排水孔堵塞後，水自TB女兒牆溢流孔溢流至戶外UAT變壓器區域，擬填封溢流孔，避免溢水管內水直接衝擊電氣設備NSBU上，造成設備故障風險。 | 普通 | 105/01/06 | V | 105/01/21 | SW | NO | NO | C7-11 | P | 李志佳 | 13:43
MMR-LM0-0031 | 0 | 9U14 | 電廠單身備勤A、B棟宿舍浴室搗擺隔間/ 電廠單身備勤A、B棟宿舍浴室. | 因電廠A、B棟單身備勤宿舍一～七樓浴室搗擺隔間板材之前使用防潮塑合板，只能防潮及表面防水，長久使用後水份經由材料表面縫隙及鋁擠收邊滲入板材內部，造成板材膨脹變型及龜裂損壞。 | 急 | 104/12/29 | V | 105/01/21 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳昇陽 | 15:42
MMR-LM0-0013-A | 1,2 | U82 | 循環海水泵廠房東、西兩側進出口鐵捲門. | 於颱風期間，風勢過強會將鐵捲門吹壞，原設計僅有固定內側，然實際情況鐵捲門亦會往外拉扯，造成變形或是脫軌。 | 緊急 | 104/12/29 | V | 105/01/11 | 中興顧問公司 | NO | NO | C | C | 陳東義 | 15:51
MMR-LM1-0016 | 1 | U71 | 反應器廠房北側屋頂平台. | 一號機反應廠房北側屋頂之垂直爬梯高度為12公尺，中間並無加設平台，且上下爬梯處有管路阻礙通行，違反職業安全衛生設施規則第37條；當初GE設計圖實有設置中段平台，而施工圖及現場卻與設計圖不符。基於此原因，擬依照法規規範修改現場爬梯。 | 急 | 104/12/15 | V | 105/02/26 | GEH | NO | NO | C7-4 | C | 陳東義 | 15:14
MMR-LM0-0021 | 0 | P18 | 中八倉庫洗衣用水抽水泵浦控制盤安裝/中八倉庫外. | 為符合規要求排放洗衣用水，需裝設抽水泵用電之控制盤1只(三相380V)。 | 普通 | 104/11/13 | V | 104/12/04 | SW | NO | NO | C7-6 | E | 王鏡誠 | 14:53
MMR-LM1-0017 | 1 | T51 | #1SGB屋頂通風扇進風口(共4座) | 因#1SGB屋頂之通風扇進風口，在颱風及大雨期間，雨水會因屋頂通風扇進風口之對流效應，被吸滲入SGB NCW內部房間。 | 緊急 | 104/11/05 | V | 104/11/16 | GE | NO | NO | D | M | 林義峰 | 14:50
MMR-LM0-0013 | 1,2 | U82 | 循環海水泵廠房進出口鐵捲門 | 於颱風期間，風勢過強會將鐵捲門吹壞，原設計僅有固定內側，然實際情況鐵捲門亦會往外拉扯，造成變形或是脫軌。 | 緊急 | 104/11/04 | V | 104/11/09 | 中興顧問公司 | NO | NO | C | C | 陳東義
MMR-LM1-0008-R1 | 1 | T22,K68,0U29 | T22及K68排氣管 | T22及K68排氣管位於聯合排氣塔頂部，管摩端設有錐型防鳥網並無妨雨設施，雨水會從排氣管流入K11系統。 | 普通 | 104/10/30 | V | 104/11/04 | SW | NO | NO | D | M | 林義峰
MMR-LM0-0019 | 1 | U95 | #1熱修配廠房北面外牆 | 一號機熱修配廠房屋頂設有排水孔及淤塞時之備用溢流孔，因排水孔濾網有淤塞可能，平日、汛期及防颱作業時需人員上去清淤及疏通。因屋頂高超過10米，目前未設計任何可達到屋頂之固定設備。 | 普通 | 104/10/29 | V | 104/12/31 | GE | NO | NO | C7-11 | C | 陳東義 | 10:24
MMR-LM0-0024 | 0 | U86 | 放射性實驗室北側對外不鏽鋼雙開玻璃門 | 因放射性實驗室北側對外不鏽鋼玻璃門，設備編號D3/A601門樘面對戶外，經颱風來襲時受損傾倒，致門扇玻璃破損，上下絞鏈斷裂變形損壞，已喪失門戶管制功能。 | 緊急 | 104/10/26 | V | 104/11/13 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳昇陽
MMR-LM0-0020 | 0 | U31 | 報安圍籬設 備編號D7/A601烤漆鋼板門 | 因此區域內設備編號D7/A601共11樘烤漆鋼板門位於戶外，經長期風吹雨大日曬，致門扇本體外觀及內部結構大面積嚴重鏽蝕致困難修復，將喪失門戶管制功能。 | 緊急 | 104/10/12 | V | 104/11/11 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳昇陽
MMR-LM0-0018 | 1 | 0U99 | 增設爬梯及工作平台/電解加氯廠房1樓及2樓自然煙窗 | 修改原因：a.電解加氯廠房（ECB）之消防系統使用之自然排煙設備利用自動開窗開關，其開關使用之捲線器、橫桿及滑輪等配件因環境惡劣，平均1~2年即有故障維護需求，平日亦須加強保養以維持可用。b.因ECB 1樓窗高度約7米，執行維護工作及保養均須搭架，考量成本與效益，--- | 緊急 | 104/09/25 | V | 105/01/07 | 中興顧問公司 | NO | NO | C7-11 | C | 陳東義 | 建議增設爬梯及平台以降低每年維護成本。 修改建議：增設爬梯/ 平台如附圖型式。16:13
MMR-LM0-0015 | 0 | NA | 生活污水處理廠/鋼架廠房及活性碳吸附槽旁 | 原有管線有繞流排放之嫌，本廠之水污然防治措施許可證並無登載，為符合許可證內容，須將原有管線截斷。另無使用的設備也需從流程中拆除。 | 普通 | 104/09/24 | V | 104/10/27 | PECL | NO | NO | D1-1 | M | 林義峰
MMR-LM1-0012 | 1 | U72 | TB頂樓EL.44300女兒牆溢水孔 | 蘇迪勒颱風時，因地排堵塞失效，水自溢流孔 OVERFLOW 至戶外變壓器區域，有導致設備故障之虞。 | 急 | 104/09/01 | V | 104/09/17 | SW | NO | NO | C | C | 陳昇陽
MMR-LM1-0009 | 1 | P16 | 滅火器 / CB 控制廠房 EL. 12300 RM:506 | 滅火器固定架損壞。 | 普通 | 104/08/28 | V | 104/12/15 | GE | NO | NO | C3-2 | M | DEO-張雲龍
MMR-LM1-0007 | 0 | U74 | 廢料廠房東側及北側兩個電動門/廢料廠房東側及北側 | 因電力驅動關係操作時人員在開啟及關閉時，有夾傷疑慮，應有安全防護，避免開啟時若有人員誤踏在軌道區，造成夾傷、碰傷等工安事件(CAP-2015-04564)。 | 普通 | 104/08/13 | V | 104/12/08 | HIT | NO | NO | C | E | 王鏡誠
MMR-LM0-0007 | 0 | NA | A601-D4烤漆鋼板拉門/主警衛室北側空調機房 | 此樘烤漆鋼板拉門位於主警衛室北測室外，經風吹雨打日曬，致門扇本體外觀及內部結構多處嚴重鏽蝕膨脹變形，導致門體卡住無法開關。 | 急 | 104/08/04 | V | 104/08/24 | SW | NO | NO | C7-11 | C | 陳昇陽
MMR-LM1-0008 | 1 | T22,K68,0U29 | T22及K68排氣管 | T22及K68排氣管位於聯合排氣塔頂部，管摩端設有錐型防鳥網並無妨雨設施，雨水會從排氣管流入K11系統。 | 普通 | 104/08/03 | V | 104/09/10 | SW | NO | NO | D1-1 | M | 林義峰
MMR-LM0-0006 | 0 | Y42 | 通訊系統中華電信光纖及銅纜/由新保警舍宿置主警衛室沿線 | 配合緊急計劃使用之傳真電話故障，經中華電信人員查修發現舊有線路受損，影響使用品質及通訊系統穩定；又因目前使用之光纖暴露於室外易遭破壞。故規劃一較為安全之路徑供中華電信進行光纖及銅纜重新鋪設，以提高通訊品質。 | 緊急 | 104/07/30 | V | 104/10/08 | SW | NO | NO | C | E | 王鏡誠
MMR-LM0-0003 | 0 | NA | 生活污水處理廠新增雨遮案/生活污水處理廠 | 依據新北市環保局於104年3月20日至本廠現場勘查有關水污染許可申請案之功能測試情形，其查核結果五、要求堆置污泥處須設置雨遮、擋雨及適當防滲隔絕設施，詳如附件一。 | 緊急 | 104/04/27 | V | 104/06/11 | PECL | NO | NO | C7-11 | C | 陳東義